PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Projekt instalacji klimatyzacji w budynku Dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Adres Inwestycji :      Skierniewice, ul. Batorego, dz. nr ew. 21/50

Nazwa i adres inwestora:      Akademia Nauk Stosowanych Stefana  Batorego

ul. Batorego 64C,

96-100 Skierniewice

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam iż Projekt wymiany wewnętrznej instalacji klimatyzacji  w budynku Dydaktycznego Akademii nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Projektant: 			mgr inż. Marcin Laska

LOD/1625/POOS/11

Data opracowania:		02. 2024

Rozwiązanie jest w pełni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego według ustawy z 04.02.1994 r.

Kopiowanie i użytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizacji.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania	3

2. Cel i zakres opracowania	3

3.	Opis rozwiązań projektowych klimatyzacji pomieszczeń	3

4.  Jednostka zewnętrzna, jednostki wewnętrzne	4

5. Wytyczne branżowe	4

5. 1 Branża architektoniczna i konstrukcyjna	5

5.2 Branża elektryczna	5

6. UWAGI i ZALECENIA:	5

Załącznik 1.	6

Załącznik 2	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2	Zaświadczenie dotyczące przynależności do Ł. O. I. I. B.

Załącznik 3	Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie opracowania

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KL-1		Instalacja klimatyzacji - rzut I piętra

KL-1		Instalacja klimatyzacji - rzut I piętra

KL-3		Instalacja klimatyzacji – schemat prowadzenia instalacji

# Podstawa opracowania

a) projekt architektoniczny przebudowy pomieszczeń,

b) ustalenia rozwiązań instalacyjnych,

c) inwentaryzacja stanu istniejącego,

d) wytyczne technologiczne,

e) uzgodnienia międzybranżowe,

f) normy i przepisy projektowe:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powiewny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690.

– PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania.

– PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

– PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

–	PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

– PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

– PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

– PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

– PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych.

– PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL - Zeszyt 5), wrzesień 2002r.

# 2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie właściwych warunków pracy i nauki w pomieszczeniu Sali wykładowej (0.01) oraz w pomieszczeniu dydaktycznym SOR (0.05) na parterze w budynku Dydaktycznego Akademii nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach.

Zakres opracowania obejmuje:

- montaż klimatyzacji– jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu

-montaż klimatyzacji– jednostki wewnętrzne zlokalizowane w pomieszczeniach budynku na parterze

- montaż instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji.

# Opis rozwiązań projektowych klimatyzacji pomieszczeń

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu w pomieszczenach budynku projektuje się układ chłodzenia powietrza za pomocą systemu klimatyzacji VRF.

- montaż klimatyzacji dla pomieszczenia 0.01;

- montaż klimatyzacji dla pomieszczenia 0.05.

Zestawienie urządzeń podano poniżej.

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

| ## 4. Jednostka zewnętrzna, jednostki wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Modelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sprężarka typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozdzielacz typ |  |  |  |  |  |  | Ilość |  |  |  |  |  |
| ARUN040LSS0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Multi V S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hermetic Motor Compressor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARBLN01621 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wydajność nominalna/skorygowana (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pobór mocy nom (kW)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chłodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Waga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ/V/Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (950x1380x330)x1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/380~415 /50, 380/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiesz. |  |  |  |  |  | Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu(°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa Modelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wydajność całkowita nominalna/skorygowana(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW chłodnicza |  |  |  |  |  |  | kW grzewcza |  |  |  |  | Pobór mocy Chłodzenie /Grzanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | φ/V/Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | waga |  |  |  |  | wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 |  |  |  |  |  | 1/220~240 /50, 220/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  | 570x214x570 |  |  |  |  |  |  | ARNU05GTRB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,01 / 0,01 |  |  |  |  |
| 0.05 |  |  |  |  |  | 1/220~240 /50, 220/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 570x256x570 |  |  |  |  |  |  | ARNU15GTQB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 0,03 / 0,03 |  |  |  |  |
| 0.05 |  |  |  |  |  | 1/220~240 /50, 220/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 570x256x570 |  |  |  |  |  |  | ARNU15GTQB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5/4.1 |  |  |  |  |  |  | 3.3/3.4 |  |  |  |  | 0,03 / 0,03 |  |  |  |  |

Przewody z czynnikiem chłodniczym prowadzić w izolacji chlorokauczukowej, dostarczanej wraz z urządzeniem. Średnice oraz typy połączeń (rozgałęzienia) opisano w części rysunkowej. Odpływ skroplin należy sprowadzić do syfonu lub najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej stosując zasyfonowany lejek.

# 5. Wytyczne branżowe

# 5. 1 Branża architektoniczna i konstrukcyjna

Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów instalacji wentylacji. Przed przystąpieniem do wykonania dużych przebić przez przegrody budowlane należy uzyskać opinię konstruktora o możliwości wykonania danego przebicia (zwłaszcza dotyczy to ścian konstrukcyjnych).

W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach o 5 cm większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu.

# 5.2 Branża elektryczna

Do wszystkich układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy doprowadzić energię elektryczną do napędu silników wentylatorów, elementów sterowania i automatycznej regulacji, agregatów klimatyzacji, jednostek wewnętrznych. Zapotrzebowanie poszczególnych elementów instalacji wentylacji mechanicznej na energię elektryczną podano części opisu dotyczącej poszczególnych układów wentylacji i klimatyzacji, a także na rysunkach.

# 6. UWAGI i ZALECENIA:

- Instalacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano montażowych wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Instalacje wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną).

- Montaż instalacji i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

- Projektowane instalacje powinny być wykonane w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami niniejszego projektu oraz z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

- Całość winna być odbierana przez Komisję powołaną przez Inwestora.

Opracował: Marcin Laska

# Załącznik 1.